## Plan1
Planilha de Cálculo
[12 empty] | DATA : | 2008-03-03
Localidade : Monte Alegre | [8 empty] | Municipio : Sao Cristovao do Sul
TRECHO | EXTENSÃO | VAZÃO |  |  |  | DIÂMETRO | PERDA DE CARGA | COTA PIEZOMÉTRICA |  | COTA DO TERRENO |  | PRESSÃO DISPONÍVEL
| m | jusante L / S | Marcha L / S | montante L / S | Fictícia L / S | mm | m | Montante m | Jusante m | Montante m | Jusante m | Montante m | Jusante m
R - 1 | 35 | 1.479 | 0.021 | 1.5 | 1.45 | 75 | 0.058 | 143.767 | 143.709 | 143 | 142.524 | 0.709 | 1.185
1 -3 | 245 | 1.334 | 0.145 | 1.479 | 1.407 | 75 | 0.387 | 143.709 | 143.322 | 142.524 | 121.384 | 1.185 | 21.938
3 - 4 | 90 | - | 0.053 | 0.053 | 0.027 | 32 | 0.06 | 143.256 | 143.316 | 121.384 | 121.278 | 21.872 | 22.038
3 - 5 | 130 | 1.204 | 0.077 | 1.281 | 1.243 | 75 | 0.882 | 143.322 | 142.44 | 121.384 | 113.75 | 21.938 | 28.69
5 - 6 | 60 | - | 0.036 | 0.036 | 0.018 | 32 | 0.002 | 142.44 | 142.438 | 113.75 | 112.63 | 29.69 | 29.808
5 - 7 | 50 | 1.138 | 0.03 | 1.168 | 1.153 | 75 | 0.295 | 142.44 | 142.145 | 113.75 | 112.509 | 28.69 | 29.636
7 - 8 | 80 | - | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 32 | 0.004 | 142.145 | 142.141 | 112.509 | 106.22 | 29.636 | 35.921
7 - 9 | 115 | - | 0.068 | 0.068 | 0.034 | 32 | 0.006 | 142.145 | 142.139 | 112.509 | 106.681 | 29.641 | 35.453
7 - 10 | 100 | 0.963 | 0.059 | 1.022 | 0.993 | 75 | 0.448 | 142.145 | 141.697 | 112.509 | 106.586 | 29.636 | 35.111
10 - 11 | 160 | 0.095 | 0.095 | 0.19 | 0.143 | 32 | 0.198 | 141.697 | 141.499 | 106.586 | 107.958 | 35.111 | 33.541
11 - 12 | 85 | - | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 32 | 0.005 | 141.499 | 141.494 | 107.958 | 111.076 | 34.423 | 30.418
11 - 13 | 75 | - | 0.045 | 0.045 | 0.023 | 32 | 0.004 | 141.499 | 141.495 | 107.958 | 109.745 | 33.541 | 31.75
10 - 14 | 65 | 0.734 | 0.039 | 0.773 | 0.754 | 75 | 0.175 | 141.697 | 141.522 | 106.586 | 104.562 | 35.111 | 36.96
14 - 15 | 75 | 0.1 | 0.059 | 0.159 | 0.129 | 75 | 0.008 | 141.522 | 141.514 | 104.562 | 107.522 | 36.96 | 33.992
14 - 26 | 70 | 0.633 | 0.042 | 0.675 | 0.654 | 50 | 0.145 | 141.522 | 141.377 | 104.562 | 104.392 | 36.96 | 36.985
26 - 16 | 15 | - | 0.009 | 0.009 | 0.005 | 32 | 0.0001 | 141.377 | 141.377 | 104.392 | 106.792 | 36.985 | 34.585
26 - 17 | 285 | 0.455 | 0.169 | 0.624 | 0.54 | 50 | 0.413 | 141.377 | 140.964 | 104.392 | 109.307 | 36.985 | 31.657
Coeficiente C = 140 na fórmula de Hanzem-Willians
Vazão de Distribuição em marcha:0,0005941 l/s.m

## Plan2
Planilha de Cálculo
[12 empty] | DATA : | 2008-03-03
Localidade : Monte Alegre | [8 empty] | Municipio : São Cristovão do Sul
TRECHO | EXTENSÃO | VAZÃO |  |  |  | DIÂMETRO | PERDA DE CARGA | COTA PIEZOMÉTRICA |  | COTA DO TERRENO |  | PRESSÃO DISPONÍVEL
| m | jusante L / S | Marcha L / S | montante L / S | Fictícia L / S | mm | m | Montante m | Jusante m | Montante m | Jusante m | Montante m | Jusante m
17 - 18 | 20 | - | 0.012 | 0.012 | 0.006 | 32 | 0.0001 | 140.964 | 140.964 | 109.307 | 109.307 | 31.657 | 31.657
17 - 19 | 110 | 0.378 | 0.065 | 0.443 | 0.411 | 32 | 0.862 | 140.964 | 140.102 | 109.307 | 113.329 | 31.657 | 26.773
19 - 20 | 140 | 0.045 | 0.083 | 0.128 | 0.08 | 32 | 0.063 | 140.102 | 140.039 | 113.329 | 109.634 | 26.773 | 30.405
20 - 21 | 35 | - | 0.021 | 0.021 | 0.011 | 32 | 0.0001 | 140.039 | 140.039 | 109.634 | 108.941 | 30.405 | 31.098
20 - 22 | 40 | - | 0.024 | 0.024 | 0.012 | 32 | 0.001 | 140.039 | 140.038 | 109.634 | 107.773 | 30.405 | 32.265
19 - 23 | 125 | 0.176 | 0.074 | 0.25 | 0.213 | 32 | 0.31 | 140.102 | 139.792 | 113.329 | 109.818 | 26.773 | 29.974
23 - 24 | 75 | - | 0.045 | 0.045 | 0.023 | 32 | 0.004 | 139.792 | 139.788 | 109.818 | 109.818 | 29.974 | 29.97
23 - 25 | 220 | - | 0.131 | 0.131 | 0.066 | 32 | 0.07 | 139.792 | 139.722 | 109.818 | 112.646 | 29.974 | 27.076
Coeficiente C = 140 na fórmula de Hanzem-Willians
Vazão de Distribuição em marcha:0,0005941 l/s.m