# PROJETO DE MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

# DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE

# ÁGUA DA LOCALIDADE DE

# MONTE ALEGRE

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESTUDO DE CONCEPÇÃO PARA MELHORIA DA

REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

FEVEREIRO 2008

INDICE                                                     Pagina

- Apresentação.....................................................................................3

- Dados Básicos do Sistema..............................................................4

- Parâmetros do Projeto....................................................................4

- Disposições Construtivas ..............................................................7

5       Planilha Orçamentária ...................................................................9

6      ANEXOS

I        Resumo dos Investimentos

II      Orçamentos Discriminados

Obras Civis / Materiais

III    Folhas do Projeto

- APRESENTAÇÃO

A localidade de Monte Alegre , pertence ao Município de São Cristovão do Sul , que esta localizada a aproximadamente a 5,00 quilômetros da sede do Município, tendo como localização principal a região de confluência das rodovias federais BR-116 e BR-470, onde há o aglomerado urbano.

O sistema de abastecimento de água é operado pela companhia estadual de saneamento, denominada Casan- Companhia Catarinense de Águas e Saneamento , que compõe de captação por meio de poço profundo, onde é feito a desinfeção e a aplicação fluor na tubulação de adução que leva até o reservatório de distribuição. A rede de distribuição existente , é por meio de tubos de pvc pba no diâmetro de 50mm ,que compõe  o coletor principal e tubulações de pvc js diâmetro de 32mm ,que compõe os coletores secundários e o sistema não possui nenhum dispositivo  de combate a incêndios.

- DADOS BÁSICOS DO SISTEMA

- MANANCIAL SUBTERRÃNEO ......................POÇO PROFUNDO

- VAZÃO DE CAPTAÇÃO............................... 1,00 L/S (3,6 m³/h)

- LIGAÇÕES DE ÁGUA RESIDENCIAL....................103 Unidades

-   POPULAÇÃO ATUAL ABASTECÍVEL................424 Habitantes

- PARÂMETROS DO PROJETO

- POPULAÇÃO INÍCIO DE OPERAÇÃO(AGO/93).........300 hab

- POPULAÇÃO DE ALCANCE DO PROJETO ...................600 hab

- CONSUMO “PER CAPITA” .................................120 L/ Hab . Dia

- COEFICIENTE MÁXIMO DIÁRIO ......................................1,20

- COEFICIENTE MÁXIMO HORÁRIO ..................................1,50

VAZÃO MAX HORÁRIA = População x Consumo per capta xCoef. Max diáriox Coef. Max horário86400

VAZÃO MAX HORÁRIA = 600 x 120 x 1,20 x 1,5086400 = 1,50 LS

A rede de distribuição foi dimensionada para  a vazão de 1,50 l/s, que é a vazão máxima horária para uma população de 600 habitantes . A rede de distribuição existente (conduto principal) que vem do reservatório de distribuição até a marginal da rodovia federal BR – 116 , possui uma extensão de 625 metros no diâmetro nominal de 50mm e as demais  redes (condutos secundários) encarregados do abastecimento direto as residências são no diâmetro de 32mm.

Efetuado um nova cálculo da rede de distribuição considerando o conduto principal como sendo o diâmetro de 75mm na extensão de 725,00 metros , isto é, do reservatório a rua marginal a rodovia BR-116 e permanecendo o mesmo diâmetro de 32mm,  para os condutos secundários, constatou-se que as pressões nas derivações do coletor principal para os coletores secundários, principalmente na região próxima ao reservatório são mais adequadas com velocidades menores e a rede poderá satisfazer a condição de ser contemplada com a instalação de um hidrante para combate a incêndios. Assim toda a rede que vai do reservatório de distribuição ao nó 15, isto é, até a rua marginal a rodovia Br-116 na extensão de 725,00 metros no diâmetro de 50mm , será substituída por uma tubulação de pvc Dn 75mm , conforme apresentada na planta 09176-Red-RED/0010.

No trecho final do novo condutor principal Dn 75mm ,entre os nós 14 e 15 , será instalado um hidrante de coluna Dn75 , que terá a capacidade máxima de 30 m³/h,  enchendo um carro-bomba de 5.000 litros em 10 minutos.

Embora a rede tenha sido feita as verificações hidráulicas para a vazão de solicitação atual da rede de distribuição que é de 1,50 l/s (5,40 m³/h), o coletor principal com diâmetro de 75mm que substituiu o existente de 50mm, possui uma capacidade para atender solicitações de demandas futuras da rede de distribuição de até  o triplo da população atual.

- DISPOSICÕES CONSTRUTIVAS

  - Profundidade das valas

A profundidade deverá ser de 1,20 metros, já que a rua  Agostinho rodrigues de Abreu não é pavimentada , podendo receber retificação do seu greide , de modo que resulte um recobrimento mínimo de 80 cm.

  - Largura da Vala

A largura da vala deverá ser tão reduzida quanto possível, respeitando o limite mínimo de 50 cm.

  - Localização da Tubulação

A localização deverá ser no terço oposto a rede existente de 50mm.

  - Base de Assentamento

As tubulações deverá ser assentada no fundo da vala, devidamente preparada, isenta de pedras e/ou corpos estranhos.

No caso que o fundo da vala apresente  solo rochoso ou rocha decomposta , deverá ser procedido um enchimento no fundo da vala com material terroso na espessura mínima de 20cm.

  - Ancoragens das Conexões

Todas as derivações ,como curvas, tês, pontas de rede serão ancoradas   com pontaletes de madeira de lei nas dimensões de 2”x2”x1,00 metro cravadas no solo.

  - Enchimento das valas

Os primeiros 40 cm deverão ser aterrados manualmente, compactadas em camadas de 15 cm, com material terroso isento de pedras. O restante da vala poderá ser reaterrado  mecanicamente com retro escavadeira, observando a compactação mínima recomendada .

  - Cadastro de Rede

Deverão ser devidamente cadastrados todos os elementos que compõe a rede de distribuição, conforme norma de concessionária Casan.

  - Normas técnicas

As obras civis e os materiais deverão obedecer o que esta preconizado na ABNT –Associação Brasileira de Normas Técnicas, isto é , as NBR 12586 ; 12226;9822;8417.

- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

A  estimativa de custos para o projeto de melhoria de rede de distribuição de água do Sistema de Abastecimento de Água da localidade de Monte Alegre será composta Obras Civis e Materiais para Rede de Distribuição e as ligações prediais necessárias , advindas da substituição do coletor principal.

Engº Paulo Mozart Malty de Andrade

CREA 10ªRegião  Registro nº7318-5