- MEMORIAL DESCRITIVO

- 1 – OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever os elementos constituintes do Projeto Preventivo Contra Incêndio da edificação do Posto de Saúde Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul, onde se caracteriza a ocupação em reunião de Publico.

- 2 – LOCALIZAÇÃO

- Rua Augustinho Rodrigues de Abreu, no Bairro Monte Alegre, no município de São Cristóvão do Sul/SC.

- 3 – ESPECIFICAÇÃO:

- A obra será executada em Alvenaria com uma área de 107,43 m², composta por uma estrutura em Concreto Armado coberta em telha Cerâmica. O edificação será utilizada para fazer consultas tanto médicas como odontológicas (processo de clinica geral), num processo de triagem, para assim, encaminhar para outros centros de atendimento.

- Terão equipamentos básicas que não provaca nenhum tipo de acidente (fogo), sendo demonstrado no projeto Arquitetônico em anexo.

- 3 – CARGA DE FOGO NA EDIFICAÇÃO:

- 3.1 – Relação dos materiais combustíveis encontrados na edificação:

- - Moveis;

- - Cortinas de Pvc;

- - Sacos plásticos para ensacar materiais descartaveis;

- - Embalagens de papel de medicamentos;

- - Frasco plásticos de medicamentos e seringas.

- 3.2 –Levantamento do peso estimado dos Combustíveis:

- - Moveis: 400 kg;

- - Cortinas de Pvc: 20 kg;

- - Sacos plásticos: 10 kg.

- - Embalagens de Papel: 5 Kg;

- - Frascos Plásticos: 5 Kg

- 3.3 – Relacionar  os respectivos poderes caloríficos:

- - Madeira: 1.700 Kcal/kg;

- - Embalagens plásticos e de Papel: 4.600 Kcal/kg

- 3.4 – Cálculo da quantidade de calor por Combustível:

- - Madeira: Q = 1.700* 400 = 680.000 Kcal;

- - Plástico: Q = 4.600*50 = 184.000 Kcal

- 3.5 – Somatório das Quantidades de calor:

- - QT = 680.000 + 184.000 = 864.000 Kcal

- 3.6 – Cálculo da equivalência em madeira:

- - P = 864.000/4.400 = 196,36 Kg

- 3.7 – Cálculo da Carga de Fogo ideal:

- - q = 196,36/96 = 2,04 Kg/m²

- Portanto, de acordo com a carga de fogo a edificação é considerada risco leve.

- 4 – CLASSIFICAÇAO DOS RISCOS DE INCENDIO:

- Risco Leve

- 5 – PROTEÇÃO POR EXTINTORES:

A proteção por extintores será feita pelo tipo PQS  de capacidade de 4KG , tendo um a quantidade total de 3 unidades.

- 6 – SAIDAS DE EMERGENCIAS:

Será disposta em toda a edificação, mais expecificamente na saída e pontos de circulação, placas de sinalização de saídas de emergências,  como mostra no projeto preventivo “prancha 01”.

- 7 – ILUMINAÇAO DE EMERGENCIA:

- É conjunto de componentes e equipamentos que, em funcionamento, proporcionam a Iluminação suficiente e adequada para permitir a saída fácil e segura do público para o exterior, no caso de interrupção da alimentação normal, como também, a execução das manobras de interesse da segurança e intervenção de socorro e garante a continuação do trabalho naqueles locais onde não pode haver interrupção da Iluminação.

- A edificação será composta por seis (02) aparelhos tipo blocos autônomos, com modelo UNIMASTER – UN0220 ou similar, cuja as especificações são: Acondicionamento em caixa metálica (anti-chamas); acabamento em pintura eletrostática; projetor regulável; equipado com chave liga/teste, desliga; Rearme automático (garante que o equipamento esteja pronto no caso de falta energia); Led´s indicadores de rede presente e estado de carga da bateria; tensão de entrada: 127/220 V selecionável; lâmpadas: 12 V, 55 W; consumo máximo em flutuação: 4 W; Bateria selada :12 V 7 Ah; tempo de recarga: 10 h; Autonomia: 1h 30 min; dimensões: 18,5x7,5x16 – altura total (c/ farol) 28 cm.

- A identificação da áreas percorridas pelos circuitos de iluminação de emergência, localização das luminárias e demais componentes do sistema, serão mostrados na prancha 01, sendo todas no mesmo circuito (circuito n.º 4 do projeto elétrico – fase neutro). A fiação é do grupo Cabo Unipolar (cobre), da família Isolante PVC – 450/750 V (ref.: Pirelli Pirastic Ecoplus), com seção 1,50 mm². A proteção para esse circuito é do grupo Dispositivo de proteção, do subgrupo Disjuntor Unipolar Termomagnético – Din, com a peça de 10 A (ampéres). A fiação será conduzida do quadro de distribuição até as luminárias pelo Eletroduto PVC rígido – anti-chama, do subgrupo eletroduto tipo leve, com seção de ¾”.

- O nível de iluminamento a ser atingido pela luminária ao nível pó piso considerado é de três (3) lux. A bitola mínima dos condutores é de 1,50 mm². O tipo de fonte de energia é sistema de bloco autônomo ou seja a fonte de energia é incorporada. A autonomia é de 1 hora e 30 minutos. A especificação dos condutores quanto a risco de incêndio ou danos físicos e químicos é Cabo Unipolar (cobre), da família Isolante PVC – 450/750 V (ref.: Pirelli Pirastic Ecoplus). O tempo de comutação do sistema é instantâneo.

- O sistema de iluminação é distribuído no projeto (ver prancha 01) conforme haja uniformidade de iluminação em todos os ambientes, em função do cálculo luminotécnico  para a iluminação de emergência, como mostra a seguir:

- Roteiro:

- Determinar a iluminância (E) utilizando as tabelas em anexo 3.2 e 3.2.a

- Classe B – área de trabalho em geral: Reunião de Pessoas = 100 lux (de acordo ABNT – NBR 5413)

- Característica da tarefa e do observador: Peso -2

- Calcular o índice do local (K):

- K = C x L / (C + L) x A = 10,90 x 9,20 / (10,90 + 9,20) x 2,40 = 2,07  2,00

- Onde: C = comprimento do local; L = largura do local; A = altura entre a luminária e o plano de trabalho;

- Escolher o tipo de lâmpada e a luminária:

- Blocos autônomos, com modelo UNIMASTER – UN0220 ou similar, cuja as especificações são: Acondicionamento em caixa metálica (anti-chamas); acabamento em pintura eletrostática; projetor regulável; equipado com chave liga/teste, desliga; Rearme automático (garante que o equipamento esteja pronto no caso de falta energia); Led´s indicadores de rede presente e estado de carga da bateria; tensão de entrada: 127/220 V selecionável; lâmpadas: 12 V, 55 W (2200 lumens); consumo máximo em flutuação: 4 W; Bateria selada :12 V 7 Ah; tempo de recarga: 10 h; Autonomia: 1h 30 min; dimensões: 18,5x7,5x16 – altura total (c/ farol) 28 cm.

- Em função do índice do local (K), dos índices de reflexões do teto, parede e piso, determina-se o fator de utilização (FU), na tabela da luminária escolhida

- Para teto com índice de reflexão claro de 80%, temos FU = 0,84

- Fator de manutenção (FM):

- FM = 0,9 (para ambiente limpo)

- Calcular a quantidade de blocos autônomos)

- N = E x S /  x FU x FM = 3 x 107,43 / (100 x 2) x 0,84  x 0,9 =  2,13 blocos autônomos;

- A proporção média de nível de iluminamento entre áreas claras e escuras deve ser no máximo de 1:20.

- A distancia máxima entre dois pontos de iluminação de ambiente deve ser equivalente a quatro vezes a altura da instalação destes em relação ao nível do piso. No caso a distancia máxima é:

- Dmáx = Hlum x 4 = 2,40 x 4 = 9,60 m.

- As fontes alimentadores serão do tipo: Conjunto de Blocos Autônomos: Possui fonte de energia incorporada; possui dispositivos necessários para coloca-lo em funcionamento, no caso de interrupção da alimentação normal.

- As luminárias de emergência, deverão observar os seguintes requisitos: os aparelhos devem ser constituídos de forma que qualquer de suas partes resistam a uma temperatura de 70º C, no mínimo por uma hora; os pontos de luz não devem causar ofuscamento, seja diretamente ou por iluminação refletiva; quando utilizado anteparo ou luminária fechada, os aparelhos devem ser projetados de modo a não reter fumaça para não prejudicar seu rendimento luminoso.

- O material utilizado para a fabricação da luminária deve ser o tipo que impeça propagação de chama e que sua combustão provoque um mínimo de emanação de gases tóxicos.

- As luminárias a serem utilizadas são do tipo: Bloco autônomos de iluminação, com fonte de energia própria.

- A fixação dos pontos de luz deve ser feita de modo que as luminárias não fiquem instaladas em alturas superiores às aberturas do ambiente.

- Os condutores para os pontos de luz devem ser, em qualquer caso, dimensionados para a queda de tensão no ponto mais desfavorável não exceda 4%, não devendo ter bitolas inferiores a 1,5 mm². Não são admitidas ligações em série dos pontos de luz.

- Os condutores e suas derivações devem ser do tipo não propagante de chama. Devem sempre ser embutidos em eletrodutos rígidos. No caso de serem externos, ou instalações aparente, devem ser metálicos.

- No caso dos eletrodutos passarem por áreas de risco, estes devem ser isolados termicamente e à prova de fogo.

- Os eletrodutos utilizados para condutores de iluminação de Emergência não podem ser usados para outros fins, salvo para instalação de outros sistemas de segurança.

- Recomenda-se que a polaridade dos condutores seja identificada conforme as cores previstas em normas próprias.

- O Sistema de Iluminação de emergência deve ter autonomia mínima de 1 hora de funcionamento, garantida durante este período a intensidade dos pontos de luz de maneira a respeitar os níveis mínimos de iluminação desejados.

- A tensão de alimentação do sistema é de 12 V, em corrente contínua.

- A iluminação é obrigatória em todos os locais que proporcionam uma circulação vertical  ou horizontal, de saída para o exterior da edificação, ou seja, rotas de saída nos elevadores e nos ambientes comuns.

- A iluminação de emergência deve garantir um nível mínimo de iluminamento a nível do piso, de: 3 lux em locais planos.

- A iluminação deve permitir o reconhecimento de obstáculos que possam dificultar a circulação, tais como: grades, portas, saídas, mudanças de direção, etc.

- O reconhecimento de obstáculos deve ser obtido por aclaramento do ambiente ou por Iluminação de Sinalização.

- A iluminação de ambiente não poderá deixar sombras nos obstáculos.

- E de responsabilidade do instalador a execução do sistema de iluminação de emergência, respeitando fielmente o projeto elaborado.

- O proprietário da edificação ou possuidor a qualquer título, o instalador e o fabricante devem ser co-responsáveis pelo perfeito funcionamento do sistema.

- Cada projeto do sistema de iluminação de emergência, como também cada equipamento deve estar acompanhado de um manual de instruções e procedimentos que estabeleça os pontos básicos de assistência técnica.

- Em lugar visível,  do aparelho,  deve existir um resumo dos principais itens de manutenção de primeiro nível que podem ser executados pelo próprio usuário, seja: a verificação das lâmpadas, fusíveis ou disjuntores e do nível do eletrólito.

- Consiste no segundo nível de manutenção, os reparos e substituição de componentes do equipamento ou instalação não compreendidos no primeiro nível. É vedado ao usuário executar o segundo nível de manutenção por envolver problemas técnicos, devendo ser executado por um dos profissionais responsáveis.

- Os defeitos constatados devem ser consignados no caderno de controle de segurança da edificação e, reparados mais rapidamente possível.

- O bom estado de funcionamento do sistema de iluminação de emergência deve ser assegurado: por um técnico qualificado do estabelecimento, ou de um conjunto de estabelecimentos; pelo fabricante ou representante; por um profissional qualificado, por um organismo ou entidade reconhecida pelos órgãos públicos ou credenciado pelo Corpo de Bombeiros.

- As medições de luminosidade dos pontos de iluminação de emergência devem ser feitas sem entradas de luz natural; estas medições devem ser executadas com o ambiente ocupado pelo mobiliário normal, máquinas e utensílios; deve ser observado que a área de captação do aparelho de medição esteja livre da própria sombra do observador; os valores luminotécnicos da iluminação de emergência devem ser periodicamente observados e anotados pelo menos a cada dois anos; os aparelhos de medição devem ser aferidos periodicamente, de acordo com a instruções dos fabricantes; as medições de luminosidade dos pontos de iluminação dos sistemas devem ser feitas ao nível do piso; os valores dos níveis de iluminamento devem levar em consideração a depreciação do ponto de luz em função do tempo, assegurando sempre os níveis mínimos exigidos pela norma.

- 7 – GÁS CANALIZADO:

As instalações de gás são apresentados neste projeto de segurança contra incêndio, na qual consta a planta baixa, cortes e detalhes construtivos da canalização (gambiarra, rede de distribuição interna e secundária), e do abrigo de gás, esquema isométrico da tubulação, planilha de calculo para o dimensionamento das canalizações e do abrigo de gás (ver prancha 01).

As instalações para esse tipo de edificação será do tipo: Instalação domestica: aquela cujos recipientes tem capacidade de carga individual não superior a 45 kg e que se destina a atender o consumo mensal até 200 kg.

O abrigo de gás é a denominação dada ao local em que as instalações – tipo domestica – são montadas para consumo.

O abrigo de gás irá utilizar gás armazenado em baterias de cilindros; os cilindros serão ligados à rede de distribuição primária por meio de gambiarra que disporá de válvulas de paragem de fecho rápido para cada bateria.

O abrigo terá conjunto para controle e manobra; O detalhe construtivo do conjunto possui as seguintes características: a) O abrigo possui as dimensões de 0,78x1,00x1,20m, (ver prancha 01); b) possui aberturas para ventilação nas laterais do abrigo; c) está situado em cota igual ao nível do piso onde o mesmo estiver situado; d) a porta será de grade de ferro que possibilita a ventilação; e) Os recipientes serão instalados no lado externo da edificação; f) o local é de fácil acesso.

O dimensionamento de cada bateria deverá ser feito em função:

- Do somatório das potências nominais dos aparelhos técnicos de queima:

A edificação terá os seguintes  aparelhos (ver detalhes em anexo):

Fogão industrial Marca Dako Couraçado  4 bocas com forno ou similar que contenha as  mesmas características técnicas de acordo com o anexo.

Bocas Grandes: 1

Bocas Pequenas: 3

Potencia Nominal da boca grande: 4 Kw = 57,36 Kcal/min

Potencia Nominal das bocas pequenas: 1,5 Kw =  21,51 Kcal/min

Potencia Nominal do Aparelho: 57,36 x 1 + 21,51 x 3  = 121,89 Kcal/min

- grau de simultaneidade: 100%

- Numero de horas diárias de queima: 1 horas;

- Numero de dias de Uso: 20 dias

- De acordo com a tabela de consumo (anexo B) temos o seguinte:

Total da Potencia Nominal dos aparelhos x tempo de funcionamento =

121,89 Kcal/min x  60 min/h = 7313,4 Kcal/hora

7313,4 Kcal/hora x 20 horas = 146.268 Kcal

Como cada bujão de gás P 13 kg possui um total de 146.900 Kcal,

Temos: 146.268/146.900 =  0,99 bujão P 13 nos  20 dias  de uso.

Se cada bujão de gás P-13  tem 146.900 Kcal, temos para 1 kg 11.300 Kcal

Como tenho um consumo de 7313,4 Kcal/hora,  posso dizer que tenho um consumo de : 0,64 kg/h, portanto a minha necessidade é de 1 P-13 + 1 P–13 de reserva.

O dimensionamento da rede de distribuição interna é feito em função da potência nominal dos aparelhos de utilização ligados à rede.

Cada trecho da canalização será dimensionado computando-se na tabela do anexo C a potencia a ser adotada para determinação do diâmetro

Como a potência total nominal dos aparelhos é de 121,89 como é < 350, consideramos adotamos a potência de 121,89 Kcal/min de acordo com o Anexo C da NSCI.

Para o dimensionamento da rede primária é feito em função da formula:

C = 0,018 x W x [(D5/1+9,15/D + 0,0118xD) x (H/L) onde :

C = consumo ou soma das potencias nominais dos aparelhos de utilização abastecidos pelo trecho da rede;

D = diâmetro em cm;

H = perda de carga máxima admitida em mm H2O = 15 mm H2O;

L = comprimento do trecho da tubulação em m;

W = índice de woobe = 11618,95

Arbitra-se um valor para o diâmetro da canalização e calcula-se o consumo (C). Com o resultado do consumo, faz-se uma comparação com o valor de consumo obtido na tabela do anexo “C”. Se o valor calculado for menor do que o obtido, refaz-se os cálculos até quando o valor calculado for igual ou maior do que o encontrado.

Adotou-se para o diâmetro: ½” ou 1,27 cm, portanto :

C = 407,07 Kcal/min (Valor Calculado), portanto:

Valor calculado  Valor adotado = 407,07  121,89 portanto o diâmetro para a tubulação primária pode ser 1/2”

- O diâmetro da rede secundaria é feito em função do valor da potência computada e do comprimento da tubulação em que se está considerando. Com estes valores entramos na tabela do anexo “D”

- Como a Potencia Computada é de 121,89 Kcal/min e o comprimento máxima é de até 2 metro, de acordo com a tabela Anexo D do NSCI, o diâmetro da tubulação é de 1/2” ou 12,7 mm.

- A ligação dos aparelhos de utilização deve ser feita por meio de conexões rígidas, interpondo-se um registro do tipo fecho rápido a cada aparelho, em local de fácil acesso; e a rede., de modo a permitir isolar-se ou retirar-se o aparelho sem a interrupção do abastecimento de gás aos demais aparelhos da instalação predial. Quando o aparelho de utilização for deslocável, ou a ligação for submetida a vibrações, é permitido, o uso de mangueiras flexíveis, para a ligação, desde que:

- a) A mangueira permaneça com as suas extremidades rigidamente fixadas por braçadeiras metálicas;

- b) Tenha no máximo os seguintes comprimentos: 0,8 m;

- c) ter diâmetro de 9,3 mm aproximadamente e suportar a pressão entre 0,02 a 0,03 kg/cm²;

- c) haja registro de fácil acesso na parte terminal da tubulação rígida;

- d) o material da mangueira atenda ás especificações desta Norma;

- e) a mangueira não atravesse  paredes, pisos ou outras divisões do compartimento, permanecendo suas extremidades no mesmo local ou compartimento em que foi empregada.

- Os terminais de canalização, destinados á ligação dos aparelhos técnicos de queima, serão afastados da parede, pisos ou forros da edificação;

- Os terminais devem projetar-se mínimo 5,0 cm acima dos pisos terminados, não sendo ocupados, nessas medidas, as roscas ou flanges de ligação; e no mínimo 3,0 cm fora das paredes ou forros terminados, de modo a permitir uma operação desembaraçada de ferramentas adequadas para a ligação dos aparelhos.

MEMORIAL DESCRITIVO

DO PROJETO DE PREVENÇÃO

E AUXÍLIO AO COMBATE A INCÊNDIOS

- PROPRIETARIO: PREF. MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL/SCI

- RESPONSAVEL TECNICO: ENG  CIRO F. SURDI

- CREA/SC: 063545-0

- CURITIBANOS, 25 de Agosto DE 2010.